浙江传媒学院大金空调维修项目

项目编号：ZJCM-2014009

询

价

文

件

采购单位：浙江传媒学院

地    址：杭州市下沙高教园学源街998号

一、询价采购函

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江传媒学院国有资产管理处就浙江传媒学院大金空调维修项目进行询价采购，欢迎国内合格供应商前来报价。

1、采购项目名称：大金空调维修

2、采购项目编号：ZJCM-2014009

3、采购单位名称：浙江传媒学院国有资产管理处

4、采购单位地址：杭州市下沙高教园区学源街998号

5、询价采购文件发售时间：2014年11月19日至2014年11月24日（节假日及双休日除外）

6、询价采购文件发售地点：浙江传媒学院网站（http://www.zjicm.edu.cn/）下载

7、询价采购文件售价：免费

8、报名方式：请参加询价的供应商致电采购单位报名

采购单位联系人：毕老师

采购单位联系电话：0571-86832109

9、合格投标人的资格条件

（1）在中国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（2）资质要求：中标方必须具有空调设备维修安装企业资质证书，具有大金品牌空调厂家授权的维修资格证书或大金特约维修点认定证书。

10、报名截止时间：2014年11月24日16：00整

11、报价文件递交截止时间：2014年11月25日上午9:00整

12、报价文件递交地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

13、询价、评审时间：2014年11月25日上午9：00整

14、询价、评审地点：浙江传媒学院行政楼509会议室

- 采购需求

# 1、采购清单

本项目维修范围：演播楼大金空调机组维修机组型号为：CUWY230A5Y），共3组12台；

内容为：大金空调机组清洗、维修，压缩机更换冷冻机油，更换干燥过滤器，加冷媒R22，更换水系统压力表、水系统温度计以及1台机组的电脑主板。详细见下表:

| 序号 | 维修项目 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金空调清洗保养费用（包括人工费用） |  | 12台 |
| 2 | 更换冷冻机油 | 太阳牌4GSD | 5桶（20L/桶） |
| 3 | 更换干燥过滤器 | 丹佛斯H48 | 12个 |
| 4 | 增加冷媒R22 | 霍尼维尔R22 | 120KG |
| 5 | 更换水系统不锈钢压力表 | 富阳宏盛 | 6个 |
| 6 | 更换水系统不锈钢温度计 | 富阳宏盛 | 24个 |
| 7 | 更换电脑主板 | 大金2p103631-5 | 1块 |

# 其他要求：

(1)、中标方在完成机组维修时，应提供完善的维修清洗报告书，并须经采购人相关人员签字确认。

(2)、经维修的中央空调，如在半年内发生故障，中标方必须无偿维修更换的配件属于本次维修项目的，费用由中标方承担；更换本次维修项目以外的配件，费用由采购人承担。

(3)、中标方在施工过程中保证自觉遵守安全操作规程，中标方施工人员违规施工造成意外伤害责任自负。

(4)、中标方施工人员保证不损坏采购人现场财物，并保证施工现场卫生。

(5)、在维修期间，若由于中标方维修不当发生的机组故障或人员、财产的损失，由中标方自行负责。

# 2、资信及商务要求表

| 维修要求 | 1.1系统整体检测与维修 （1）主机整体清洁，包括机箱体外观清洁、变频控制器、控制主板、清洁，检看电脑板上是否结灰并及时清除； （2）主机噪声的检测及调整，检查主机电源上的螺丝的松紧度，及时发现主机不合理的振动、噪声并及时处理。 （3）对主机进行全面检测，并用大金专用检测器等专业工具，对空调进行总体性的测试。检查系统是否能正常地工作，制冷、制热的效果是否良好，可有存在的不良因素，系统的工作状态是否到位。 （4）水流开关的检查 （5）空气热交换器清洗 （6）点检表的制作 1.2冷媒系统维修要求 （1）冷媒系统高压压力的测定 （2）冷媒系统低压压力的测定 （3）外气温度测定 （4）吸入/吹出温度测定 （5）吐出、吸入管温度测定 （6）冷媒管路接口冷冻油泄漏的检查 （7）冷媒系统部件螺丝/紧固件的确认 （8）冷媒系统冷媒量的确认 （9）冷媒系统部件螺丝/紧固件的确认 （10）冷媒系统冷媒量的确认 （11）冷媒系统冷冻油量的确认 （12）保护装置部件状态的确认和调整 （13）安全阀・可溶栓确认 1.3电气系统维修要求 （1）电源回路绝缘测定 （2）压缩机电路绝缘测定 （3）风机马达电路绝缘测定 （4）曲轴加热器电路绝缘测定 （5）总电源回路运转电压、电流测定 (6) 压缩机电路运转电压、电流测定 (7) 风机马达电路运转电压、电流测定 （8）曲轴加热器电路运转电压、电流测定 （9）压缩机运转声/震动的确定 （10）检查，清洁压缩机启动柜 （11）电气部件螺丝和紧固件的确认 （12）检查机组的设定程序运行情况 （13）控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损） （14）电加热器工作状态的确认 （15）温度调节器的确认及调整 （16）化霜装置部件的动作状态确认及调整 1.4冷媒系统维修要求 （1）冷媒系统气密性检测，冷媒量/工作压力测定及填充； 1.5控制系统维修要求 （1）信号传输的检测，测试每一个遥控器上传出去的信号是否很顺利的传达外机电脑上，使每项功能信号准确的到位。 （2）各种传感器件阻值测试，保证它们的阻值都能达到传递的要求，发现损坏及时更换。 （3）面板遥控器检测与维护。 2、人员、配件和技术方案要求 （1）中标方应制定具体的维修实施计划，包括具体时间安排、人员组织安排、配备工具及技术保障措施； （2）中标方应具备相应资质，工作人员应经过规范的培训，并持证上岗； （3）维修所需备件和材料应为原装零备件和材料； （4）维修更换的新配件和材料应至少有6个月的质保期。 3、维修服务要求 3.1 组织措施和规范 （1）中标方应制定维修操作规程，严格按规定进行操作和作业，并提供规范的检查测试、维护保养相关记录表格。并在保养后一周内出具详细的书面报告（每一台的）； （2）中标方未经我方批准，不得随意改变线路走向及设备装置; （3）严格按要求使用规定的维修材料。 3.3技术服务与响应 （1）经维修的中央空调，在正常使用情况下如在半年内发生故障，中标方必须无偿维修更换的配件属于本次维修项目的，费用由中标方承担；更换本次维修项目以外的配件，费用由采购人承担。 ）。甲方设备一旦发生故障，乙方需在接到甲方通知后的1小时内响应，系统一般故障，中标方应承诺24小时内修复，重大故障在48小时内修复； （2）维修及保修期间，中标方应免费提供系统原理、操作培训，接受甲方技术咨询。 3.4安全要求 中标方必须保证经维修后的空调系统安全可靠运行，及时消除故障隐患。 |
| --- | --- |
| 维修时间及地点 | 1、维修地点：浙江传媒学院下沙校区。 2、维修时间：合同签订后6个月内完成。 |
| 付款条件 | 5%质保金在合同签订前交入采购方账户，维修结束后，采购方向成交方一次性支付合同总价，质保金在维修结束并验收合格之日起6个月后无息退还。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合商用中央空调维修保养企业相关标准，企业无不良诚信记录 |

2、投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江传媒学院大金空调维修项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、投标报价是指一次性报出不得更改的价格；2、本项目采用人民币报价；3、不论公开询价结果如何，响应方均应自行承担所有与此次询价有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：0元 |
| 4 | 谈判响应文件组成：正本一份；副本三份 |

三、询价须知

（一）总则

1、适用范围

本询价采购文件适用于询价中所述货物、工程及相关服务的询价采购。

2、定义

（1）“采购单位”是指浙江传媒学院国有资产管理处。

（2）“供应商”指按照本文件规定获得询价采购文件并参加询价的供应商。

（二）报价文件编制及要求

1、供应商应当按照询价采购文件的要求编制报价文件，报价文件应当对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、报价文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面（格式后附）。

（2）报价申请及声明（格式后附）。

（3）服务承诺。主要包括拟提供服务的内容、标准、承诺以及实施方案、技术方案等。如提供的服务与询价采购文件要求有偏离（不允许负偏离），必须详细说明。

（4）报价部分。投标报价是履行合同的最终价格，应包括:大金空调机组清洗、保养、更换零配件、人工费等与此项目相关的所有费用。

（5）商务部分。主要包括营业执照、税务登记证、组织机构代码的资格证明文件（加盖公章的复印件），法人代表委托书（原件）及供应商认为有必要提供的资质文件及证明[如制造商或代理商授权（或货物销售资格证明）文件、同类服务的成功案例（应附合同复印件）、企业资信证明、质量体系认证等]。

（三）报价文件递交

1、递交报价文件时间、地点：2014年11月25日9：00整，浙江传媒学院行政楼509会议室。

报价文件应于询价采购文件规定的截止时间之前密封送达指定的地点。在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间后送达或未密封的报价文件，将予拒收。

2、报价文件需提供正本一份、副本三份，且须单位法定代表人或其委托人签署。

3、报价文件应装入密封袋，密封袋封面注明项目编号、名称、标项、供应商名称等。

（四）询价采购文件的修改

浙江传媒学院国有资产管理处在规定的截止时间前，可以对询价采购文件进行修改，并在浙江传媒学院网站等媒体上发表公告，请供应商予以关注。

（五）询价

1、询价小组：询价小组由浙江传媒学院监察处在相关职能部门中抽取三人以上单数组成。

2、询价供应商：参加询价的供应商代表应是单位法定代表人或其委托人。

3、实质性响应审查：询价小组依据询价采购文件的规定，从供应商递交报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4、询价程序：

（1）询价小组要求被询价的供应商，在规定的时间内以书面形式一次报出不得更改的价格；（注：本项目设有预算价格，超过预算价格，采购方有权重新组织采购。）

（2）询价小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果在浙江传媒学院网站公示；

5、询价的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与询价有关的一切技术资料、价格或其他信息。

（六）付款方式

质量保证金：合同签署前，由成交方向采购人支付合同金额的5%作为质量保证金，维修服务结束并验收合格后，采购方向成交方一次性支付合同总价，质保金在维修结束并验收合格之日起6个月后无息退还。保证金用于保证采购人因成交方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

采购人对成交方的实施情况进行检查考核，达到质量要求，项目实施完成，验收通过后支付合同总额的100%；成交方未按要求提供服务，采购人及时提出警告、限期改正，在期限内整改落实后，再予支付；若经警告后未在限期内改正，或中标后中途自行退出，或确认其不能达到要求的，采购人可即时与成交方解除合同，成交方保证金不再退还。

（七）签订合同

1、浙江传媒学院国有资产管理处在浙江传媒学院网站上发布成交公告；

2、公示期结束后，成交供应商应在3个工作日内与采购方签订采购合同；

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购小组根据报价情况，经讨论后决定是否与排位在其之后第一位的候选供应商签订采购合同。否则，将重新组织询价。

（八）质疑和投诉

1、供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向浙江传媒学院监察处提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、浙江传媒学院监察处在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

# 空调维修合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据       年     月    日采购编号为         询价采购结果，甲方委托乙方对下沙校区大金空调进行维修服务。经双方友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。

一、维修内容及合同金额

总计：人民币        元， 大写：               元整。

二、完工期限

自合同签订之日起6个月内完成.

三、双方工作要求

1. 甲方为乙方技术人员提供相应的工作条件。

2. 甲方为乙方提供其他保证乙方按要求完成本合同内容的必要条件。

3. 乙方保证本合同中所供应的服务是符合国家相关标准。

4. 乙方必须指派合格的专业人员（须具备专业上岗证）完成维修工作内容。

5. 乙方必须完成询价文件里约定的其它服务事项。

四、乙方的维修服务承诺

1. 乙方必须制定具体的维修实施计划，包括具体时间安排、人员组织安排、配备工具及技术保障措施。

2. 乙方工作人员必须经过规范的培训，并持证上岗。

3. 乙方提供的维修所需备件和材料必须是原装零备件和材料。

4. 乙方维修更换的新配件和材料的质保期为    个月。

5. 经维修的中央空调，在正常使用情况下如在     个月内发生故障，乙方必须无偿维修。更换的配件属于本次维修项目的，费用由乙方承担；更换本次维修项目以外的配件，费用由甲方承担。

6. 甲方设备一旦发生故障，乙方需在接到甲方通知后的1小时内响应。系统一般故障，乙方应在     小时内修复，重大故障在    小时内修复。

7. 维修期间，乙方应免费为甲方提供系统原理、操作培训及技术咨询等服务。

五、双方责任

1、甲方的责任

1.1由甲方原因引起的甲方设备损坏、遗失，由甲方承担责任。

1.2由甲方原因引起的人员伤亡事故，由甲方承担责任。

2、乙方的责任

2.1由乙方原因引起的甲方设备损坏、遗失，由乙方承担责任。

2.2由乙方原因引起的人员伤亡事故，由乙方承担责任。

六、付款方式：

本项目不设预付款，质量保证金及合同款的支付方式和时间如下：

1.质量保证金

合同签订前，乙方以合同总价的5%作为质量保证金缴纳至甲方帐户。待维修服务结束并验收合格之日起6个月后，按合同核实履约情况，结算质量保证金（无息，并扣除违约款）。

2.合同款

维修服务结束并验收合格后，甲方向乙方一次性支付全部价款。

七、违约赔偿

1、乙方逾期完成维修任务，每逾期一天扣以500元/天的罚款，甲方有权直接在质保金中扣除。如出现严重服务问题的，甲方有权终止合同。

2、经甲乙双方协商同意延期提供服务的不在此例

八、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决

本合同在履行过程中若发生纠纷，双方应及时协商解决。如协商不成，双方均同意在甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

十、合同生效

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份，甲方、乙方各执执贰份，经双方签字、盖公章并在乙方质量保证金到帐后生效。

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表： (签字） | 乙方代表： （签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

五、报价文件主要内容和格式

（一）封面格式：

浙江传媒学院大金空调维修项目

询价采购报价文件

项目编号：        ZJCM-2014009

报价文件

递交方（公章）：

递交方法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

（二）报价申请函

致：浙江传媒学院国有资产管理处：

根据贵方ZJCM-2014009询价采购文件，正式授权          (姓名和职务)代表      公司（报价供应商名称），提交文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人宣布同意如下：

1、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。

2、一旦成交，我方将根据询价采购文件的规定和我方的承诺严格履行合同。

3、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商恶意串通，决不向采购人、采购工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我们的通讯地址为：

地   址：                        电   话：

供应商名称（章）：

供应商授权代表姓名（签字）：

日   期：    年    月    日

（三）法定代表人委托书格式

1、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

我单位法定代表人     　  参加贵单位组织的ZJCM-2014009号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

2、法定代表人委托书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

浙江传媒学院国有资产管理处：

兹委托     　　   参加贵单位组织的ZJCM-2014009号询价采购活动，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：                 传真：

邮政编码：

单位名称（公章）                 法定代表人（签字）

年   月   日                     年   月    日

委托代理人身份证复印件           法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）                     （粘贴此处）

（四）询价报价单格式

1、报价一览表

项目编号：ZJCM-2014009

响应方名称：

| 项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大金空调维修 | （大写）： 元整 （小写）：¥ |  |
| 质保期 | 个月 |
| 项目负责人 |  |

注：1、总价包括大金空调机组清洗、保养、更换零配件、人工费等此项目相关的所有费用

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

2、报价汇总表

项目名称：                              采购编号：

元人民币

| 序号 | 费用或配件名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： ________________________元 |  |

注：投标人根据实际情况填写，表格内容可根据需求自行修改或扩展。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

3、商务偏离表

项目名称：浙江传媒学院大金空调维修

项目编号：ZJCM-2014009

| 项目 | 询价文件要求 | 响应 规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |

注：

1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。

2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）负偏离（低于采购要求，不予接受）无偏离（满足采购要求）。

3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

4、询价响应方情况介绍

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |
| 9 | 作为承包人经历年数： |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

说明：所有询价响应申请人都须填写此表；

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日

5、 询价响应方的类似成功案例的业绩证明文件：

询价响应方同类项目实施情况一览表格式：

询价响应方必须提供同类项目合同复印件（原件备查）、格式自拟

授权代表签字：

询价响应方名称（盖章）：

日期：    年   月  日